## 毎月検査結果(11項目)
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 安楽寺 １７７番地 南谷公民館
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目 |  |  | R6.4.9 | 2024-06-11 | 2024-07-09 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-12-10 | Ｒ7.1.14 | Ｒ73.11
気温 | ℃ | － | 10.5 | 26.6 | 28.1 | 30.6 | 16.9 | 5.1 | 5.5 | 6.5
水温 | ℃ | － | 12.7 | 19.7 | 23 | 27.2 | 23.8 | 12.9 | 7.1 | 7
一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.7 | 13.3 | 13.2 | 13 | 13.3 | 14 | 13.7 | 15.6
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 22 | 21 | 21
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4
PH値 | － | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
残留塩素 | mg／l | － | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.37 | 0.27 | 0.2
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 法楽寺 １８００番地 清楽園
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目 |  |  | R6.4.9 | 2024-06-10 | 2024-07-09 | R6.9.9 | 2024-10-08 | 2024-12-09 | 2025-01-14 | 2025-03-10
気温 | ℃ | － | 10.8 | 22.4 | 27.8 | 28.2 | 16.8 | 4.1 | 6.5 | 7.7
水温 | ℃ | － | 11.3 | 18.7 | 23.3 | 24.4 | 20.1 | 7.1 | 3.8 | 3.4
一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 13 | 13.9 | 14.2 | 15.4
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 19 | 21 | 20 | 23 | 25 | 21 | 18 | 19
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4
PH値 | － | 5.8～8.6 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 7.3
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
残留塩素 | mg／l | － | 0.52 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.43 | 0.46 | 0.47
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 糠子島 １３３番地１ 糠子島公民館
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目 |  |  | R6.4.9 | R6.5.13 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 2024-10-08 | 2024-11-11 | 2025-01-14 | 2025-02-03
気温 | ℃ | － | 10.6 | 14.7 | 26.3 | 32.6 | 16.9 | 17.4 | 3.8 | 5.1
水温 | ℃ | － | 11.3 | 15 | 21 | 24 | 20.8 | 15.3 | 6.1 | 5.5
一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.3 | 13.8 | 12.8 | 12 | 13.1 | 13.1 | 14.2 | 14.4
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 21 | 24 | 21 | 22 | 27 | 23 | 19 | 20
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5
PH値 | － | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | bar: 2024-07-09 to 2025-02-03
濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
残留塩素 | mg／l | － | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.53 | 0.23
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 和沢地内
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目 |  |  | R6.4.8 | R6.5.14 | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 2024-10-07 | 2024-11-12 | 2025-01-15 | 2025-02-04
気温 | ℃ | － | 15.7 | 17.8 | 28.5 | 31 | 21.6 | 13.5 | 3.7 | 1.2
水温 | ℃ | － | 11.7 | 17.4 | 23.5 | 26.3 | 24 | 18.2 | 7.4 | 6.7
一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.4 | 14 | 13.4 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 49 | 46 | 46 | 54 | 56 | 62 | 56 | 59
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
PH値 | － | 5.8～8.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | bar: 2024-07-08 to 2025-02-04
濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
残留塩素 | mg／l | － | 0.56 | 0.48 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.5 | 0.57 | 0.44
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 浅地 ６７２番地１ 薮波スポーツセンター
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目 |  |  | R6.5.14 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | 2024-11-12 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-03-11
気温 | ℃ | － | 15 | 24.8 | 30.6 | 27.6 | 13.8 | 6.1 | 0.6 | 10.4
水温 | ℃ | － | 18 | 23.1 | 28.6 | 28.6 | 17.3 | 10.5 | 4.4 | 6.5
一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.9 | 12.9 | 12 | 12.6 | 13.1 | 14 | 14.5 | 15.4
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 24 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 20 | 19
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4
PH値 | － | 5.8～8.6 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | 1 | bar: 2024-06-11 to 2025-03-11
濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
残留塩素 | mg／l | － | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.44
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （毎月検査）
採 水 場 所 | 小矢部市 清水 ３６９番地１ 津沢コミュニティプラザ
和田川管理所測定 | 単位 | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日
検査項目 |  |  | R6.5.14 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | 2024-11-12 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-03-11
気温 | ℃ | － | 15.6 | 26 | 29.8 | 30.3 | 15.7 | 6.7 | 0.5 | 10.5
水温 | ℃ | － | 18.2 | 20.8 | 27.1 | 28.3 | 18.2 | 10.8 | 9.2 | 8.4
一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | － | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.7 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.5
カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 18 | 20 | 20
有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4
PH値 | － | 5.8～8.6 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.3
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | 1 | bar: 2024-06-11 to 2025-03-11
濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
残留塩素 | mg／l | － | 0.22 | 0.44 | 0.4 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.18 | 0.45
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。

## 3ヶ月1回検査(25項目)
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 安楽寺 １７７番地 南谷公民館
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
|  | 検査項目 |  |  | R6.5.13 | 2024-11-11 | 2025-02-03
|  | 気温 | ℃ | － | 13.9 | 18.3 | 6.4
|  | 水温 | ℃ | － | 16.4 | 18 | 7.1
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.06 | 0.07 | 0.06
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.014 | 0.01 | 0.006
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.004 | 0.002 | 0.005
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.028 | 0.019 | 0.018
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.007 | 0.013 | 0.003
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.01 | 0.007 | 0.007
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.14 | 0.06 | 0.11
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.5 | 13.1 | 14.5
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 23 | 25 | 20
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.7 | 0.4
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 2 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.12 | 0.2 | 0.27
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 法楽寺 １８００番地 清楽園
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
|  | 検査項目 |  |  | R6.5.13 | 2024-11-11 | 2025-02-03
|  | 気温 | ℃ | － | 14.9 | 17.9 | 4.8
|  | 水温 | ℃ | － | 15 | 12.5 | 3.4
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.06 | 0.06 | 0.06
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.008 | 0.016 | 0.003
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.007 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.02 | 0.032 | 0.011
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.005 | 0.009 | 0.003
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.008 | 0.012 | 0.004
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.9 | 13 | 14.3
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 23 | 23 | 20
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.6 | 0.8 | 0.4
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.46 | 0.25 | 0.47
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 糠子島 １３３番地１ 糠子島公民館
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
|  | 検査項目 |  |  | 2024-06-10 | 2024-12-09 | 2025-03-10
|  | 気温 | ℃ | － | 23.2 | 4.5 | 7.1
|  | 水温 | ℃ | － | 17.6 | 10.5 | 4.8
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.06 | 0.06 | 0.06
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.021 | 0.009 | 0.003
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.035 | 0.019 | 0.011
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.012 | 0.007 | 0.003
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.011 | 0.007 | 0.004
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.05 | 0.08 | 0.1
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.1 | 13.8 | 15.4
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 22 | 21 | 20
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.7 | 0.6 | 0.4
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 7.1 | 7.3 | 7.4
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.23 | 0.27 | 0.24
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 和沢地内
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
|  | 検査項目 |  |  | 2024-06-10 | R6.12.9 | 2025-03-10
|  | 気温 | ℃ | － | 24.6 | 5.5 | 8
|  | 水温 | ℃ | － | 19.9 | 13.2 | 6.8
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.06 | 0.06 | 0.06
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.006 | 0.001 | 0.001
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.004 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.002 | 0.001 | 0.001
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.012 | 0.003 | 0.002
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.004 | 0.001 | 0.001
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.6 | 13.6 | 13.7
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 52 | 59 | 54
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.49 | 0.53 | 0.45
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
水 質 検 査 結 果 （３ヶ月１回検査）
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 浅地 ６７２番地１ 薮波スポーツセンター
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
|  | 検査項目 |  |  | R6.4.8 | 2024-10-07 | 2025-01-15
|  | 気温 | ℃ | － | 14.8 | 21.8 | 2.9
|  | 水温 | ℃ | － | 11.7 | 24.2 | 4.5
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.06 | 0.06 | 0.06
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.006 | 0.023 | 0.003
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.006 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.003 | 0.007 | 0.003
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.015 | 0.047 | 0.01
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.004 | 0.011 | 0.003
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.006 | 0.017 | 0.004
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.3 | 12.9 | 14
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 20 | 26 | 19
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.7 | 0.4
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 7.1 | 7 | 7.2
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.38 | 0.14 | 0.4
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。
|  | 採 水 場 所 | 小矢部市 清水 ３６９番地１ 津沢コミュニティプラザ
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 採水・検査年月日 | 備 考
|  | 検査項目 |  |  | R6.4.8 | 2024-10-07 | 2025-01-15
|  | 気温 | ℃ | － | 16.2 | 22.1 | 3.7
|  | 水温 | ℃ | － | 14.4 | 23.6 | 8.4
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態室窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.06 | 0.12 | 0.06
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.007 | 0.028 | 0.004
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.006 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.004 | 0.007 | 0.004
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.018 | 0.053 | 0.013
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.005 | 0.013 | 0.003
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.007 | 0.018 | 0.005
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 13.4 | 13.1 | 14.2
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 21 | 25 | 19
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | ― | ― | ―
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.8 | 0.4
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 7.2 | 7 | 7.2
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.38 | 0.32 | 0.33
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。

## 年1回検査（51項目）
水 質 検 査 結 果 （年 １ 回 検 査）
番号 |  | 和田川管理所測定 |  | 水質基準 | 南谷公民館 | 清楽園 | 糠子島公民館 | 和沢 地内 | 薮波ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ | 津沢ｺﾐｭﾆﾃｨプラザ
|  | 検査項目 |  |  | （浄水） | （浄水） | （浄水） | （浄水） | （浄水） | （浄水）
|  | 採水・検査年月日 |  | － | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-07-08 | 2024-07-08
|  | 気温 | ℃ | － | 28.6 | 28.3 | 28.2 | 28.6 | 28.2 | 28.8
|  | 水温 | ℃ | － | 27.1 | 24.8 | 23.7 | 26.5 | 25.5 | 23.9
基 | 1 | 一般細菌 | 個／ml | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基 | 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
基 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | 0.003mg/l以下 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
基 | 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | 0.0005mg/l以下 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05
基 | 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
基 | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg／l | 0.04mg/l以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
基 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg/l以下 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.67 | 0.22 | 0.23
基 | 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | 0.8mg/l以下 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
基 | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
基 | 14 | 四塩化炭素 | mg／l | 0.002mg/l以下 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
基 | 15 | 1,4‐ジオキサン | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
基 | 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | 0.04mg/l以下 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
基 | 17 | ジクロロメタン | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 19 | トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 20 | ベンゼン | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 21 | 塩素酸 | mg／l | 0.6mg/l以下 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08
基 | 22 | クロロ酢酸 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
基 | 23 | クロロホルム | mg／l | 0.06mg/l以下 | 0.036 | 0.027 | 0.024 | 0.005 | 0.029 | 0.037
基 | 24 | ジクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
基 | 25 | ジブロモクロロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003
基 | 26 | 臭素酸 | mg／l | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 27 | 総トリハロメタン | mg／l | 0.1mg/l以下 | 0.055 | 0.043 | 0.045 | 0.012 | 0.044 | 0.054
基 | 28 | トリクロロ酢酸 | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.003 | 0.013 | 0.015
基 | 29 | ブロモジクロロメタン | mg／l | 0.03mg/l以下 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.004 | 0.012 | 0.014
基 | 30 | ブロモホルム | mg／l | 0.09mg/l以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 31 | ホルムアルデヒド | mg／l | 0.08mg/l以下 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
基 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
基 | 34 | 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg/l以下 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03
基 | 35 | 銅及びその化合物 | mg／l | 1.0mg/l以下 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05
基 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | 200mg/l以下 | 10.5 | 10.3 | 14 | 9 | 10.9 | 11.3
基 | 37 | マンガン及びその化合物 | mg／l | 0.05mg/l以下 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
基 | 38 | 塩化物イオン | mg／l | 200mg/l以下 | 12.3 | 12 | 12.8 | 13.2 | 12.9 | 13.2
基 | 39 | カルシウム.マグネシウム等（硬度） | mg／l | 300mg/l以下 | 24 | 21 | 28 | 56 | 20 | 20
基 | 40 | 蒸発残留物 | mg／l | 500mg/l以下 | 57 | 52 | 57 | 98 | 55 | 52
基 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | 0.2mg/l以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
基 | 42 | ジェオスミン | mg／l | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
基 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
基 | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | 0.02mg/l以下 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
基 | 45 | フェノール類 | mg／l | 0.005mg/l以下 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
基 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／l | 3mg/l以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7
基 | 47 | PH値 |  | 5.8～8.6 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.1
基 | 48 | 味 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
基 | 50 | 色度 | 度 | 5度以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
基 | 51 | 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 残留塩素 | mg／l | － | 0.22 | 0.32 | 0.2 | 0.37 | 0.13 | 0.36
※水道法施行規則第15条第１項第３号及び令和６年度小矢部市水質検査計画に基づく検査をしています。