様式第１号　別紙６

蓄電池の設置に係る誓約書

小矢部市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金（蓄電

池）の交付を受けるにあたり、下記の事項について誓約します。

１　小矢部市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

２　原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであ

り、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

３　停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

４　家庭用は「14.1万円／kWh」、業務用は「16.0万円／kWh」の価格以下の蓄電システムであること。

５　ＰＰＡの場合、ＰＰＡ事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること（ＰＰＡ事業者が 本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。）。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること、及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

【業務用蓄電池（20kWh以上）：６を満たすこと】

６　砺波地域消防組合火災予防条例（平成23年３月29日条例第34号）で定める安全基準の対象火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

【家庭用蓄電池（20kWh未満）は７から12までの全てを満たすこと】

７　蓄電池パッケージ

（１）　蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであることであること。

※　初期実効容量は、JEM規格で定義された初規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※　システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

８　性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフ

ターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示

は次のものをいう。

（１）　初期実効容量

製造業者が指定する工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない（算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること。）。

（２）　定格出力

認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW又はMW のいずれかとする。

（３）　出力可能時間の例示

①　複数の運転モードを持ち、各モードでの最大の連続出力（W）と出力可能時間（h）の積で規定される容量（Wh）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。この場合における出力の値は、製造事業者指定の値でよい。

②　購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW又はMWのいずれかとす

る。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、１分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、５分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載するこ

と。単位はW、kW又はMWのいずれかとする。

（４）　保有期間

交付金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者（購入設置者）は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを登録対象機器の添付書類に明記し、所有者（購入設置者）へ注意喚起を行うこと。

（５）　廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法について登録対象機器

の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、

蓄電池部の添付書類に明記すること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」

（６）　アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付

書類に明記すること。

９　蓄電池部安全基準

（１）　リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715-2」又は「IEC62619」に準拠したものであること。

※　平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011（一般社団法人電池工業会発行）とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品とみなす。

（２）　リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年４月14 日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。

10　蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。）

（１）　蓄電システム部が「JIS C4412-1」又は「JIS C4412-2」に準拠したものであること。

※　「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。

※　平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場

合、「JIS C4412-1」又は「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

11　震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限

る。）

（１）　蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※　第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であるこ

と、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関（NCB）であるこ

と。

12　保証期間

（１）　メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※　蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※　当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。

※　メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※　蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※　JEM 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

年　　月　　日

| 申請者氏名 （法人にあっては名称） |  |
| --- | --- |
| 代表者名 （法人のみ） |  |